## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Vzduchotechnika
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Č.p.100 ZŠ Komenského
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | Město Holice |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
Projektový servis Chrudim
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Č.p.100 ZŠ Komenského
Objekt : |  | Vzduchotechnika
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
800 | Vzduchotechnika |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Č.p.100 ZŠ Komenského |  |  | 0
Objekt : |  | Vzduchotechnika
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 800 | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 1
1 | VJ2 | Větrací rovnotlaká jednotka s rekuperací tepla a ohřevem vzduchu, návrhový průtok jednotky 1600 m³/h při 80 Pa na přívodu i odvodu + rezerva na zanesení filtrů, jednotka provedena v podstropním provedení , jednotka je vybavena rotačním rekuperátorem, teplovodním ohřívačem, ventilátory s EC motory, jednotka bude vybavena filtry F7 na přívodu a F5 na odvodu, jednotka vybavena systémovou vestavěnou regulací dodávanou výrobcem jednotky s týdenním časovačem a řízením dle konstantního průtoku, ovládací panel jednotky bude osazen v technické místnosti a bude řádně popsán, průtok jednotky bude řízen dle čidla kvality vzduchu umístěného ve větraném prostoru 1,5 m nad pdl u vnitřní stěny, na sání osazena uzavírací klapka se servopohonem LF24 s pružinovým zpětným chodem, na výfuku osazena zpětná klapka, připojovací hrdla jednotky ∅250 mm, jednotka certifikována dle Eurovent | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Montáž | Montáž větrací jednotky podstropní do 2000 m3/h | soubor | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PV3 | Stěnový ventilátor s možností napojení na potrubí o připojovacím rozměru ∅160 mm,oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami, ventilátor vybaven vestavěnými tepelnými kontakty s ručním restartem, minimální výkon ventilátoru 160 až 400 m3/h, ventilátor osazen 5 min doběhem, včetně zpětné klapky, ventilátor bude spínán pohybovým čidlem, D+M | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Spiro.160 | Kruhové ocelové pozinkované potrubí spiro d 160 mm vč. 30% tvarovek, D+M | m | 1.5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Spiro.250 | Kruhové ocelové pozinkované potrubí spiro d 250 mm vč. 30% tvarovek, D+M | m | 27.8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | OVC.500.150 | Vyústka komfortní jednořadá 500x150 mm vč. regulace R1, D+M | ks | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | RSK160 | Zpětná klapka d 160 mm D+M | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PZ.160 | Protidešťová žaluzie d 300 mm, D+M | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | IZ.MMV.100 | Izolace tepelná tl. 50 mm vč. hliníkové fólie,D+M | m2 | 1.85 |  | 0
10 | VH.250 | Výfuková hlavice ocelová pozinkovaná d250 mm D+M | ks | 1 |  | 0
11 | Montáž | Spojovací a kotvící materiál | soubor | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Montáž | Uvedení VZDT jednotek do provozu | soubor | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Montáž | Zaregulování systému vč. vytvoření protokolu o zaregulování | soubor | 1 |  | 0
14 | Opr. | Revize a vyčištění stáv. vduch. potrubí | soubor | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 800 Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0