## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## Slepý_VV
Slepý výkaz výměr - souhrnný, položkový rozpočet
Investor: |  | MŠ Holice, Holubova 39, 534 01 Holice, IČO: 48159743
Akce: |  | FVE 19,8 kWp – MŠ Holice - Holubova |  |  | ILIOS s.r.o., Podnikatelská 6, 612 00 Brno Tel.: +420 792 755 011, mail: obchod@ilios.cz, IČ: 09494561, DIČ: 09494561
Č. zakázky |  | 22078216
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | _1 | FVE |  |  |  | 0
1 | P_1_1 | Panel o výkonu 450Wp | ks | 44 | 0 | 0
- Uoc < 50 V
- Umpp < 42 V
- Isc < 12 A
- Impp < 11 A
2 | P_1_2 | Konstrukce zdvihu na 10° vč. zátěže pro 1 panel | ks | 44 | 0 | 0
- včetně středových, koncových a kotvících spojnic
3 | P_1_3 | Úprava jímací soustavy pro dodržení bezpečné přeskokové vzdálenosti | kpl | 1 | 0 | 0
4 | P_1_4 | Solární měnič o výkonu 20 kVA | ks | 1 | 0 | 0
- minimálně 2xMPPT
- pracovní napětí 160-950 V
- jmenovitý proud maximálně 34 A
5 | P_1_5 | Power optimizér 1:1; Pw=>450 W | ks | 44 | 0 | 0
6 | P_1_6 | Solární kabel o průřezu 6 mm2 | m | 430 | 0 | 0
7 | P_1_7 | Vodič H07V-K 1x16 mm2 | m | 55 | 0 | 0
8 | P_1_8 | Ostatní, doplňující materiál + montáž | kpl | 1 | 0 | 0
Díl: | _2 | Rozvaděč FVE-RDC |  |  |  | 0
1 | P_2_1 | Nástěnná rozvodnicová skřín | ks | 1 | 0 | 0
- s prostorovou rezervou 20%
- IP pro venkovní provedení
- plastové, nebo oceloplechové provedení
2 | P_2_2 | Pojistkový odpojovač pro DC (FVE), 1 kV | ks | 4 | 0 | 0
3 | P_2_3 | Pojistková vložka pro DC (FVE) Ijm = 16 A, 1 kV | ks | 8 | 0 | 0
4 | P_2_4 | Přepěťová ochrana pro DC (FVE) Typ 1+2 2P, 1 kV | ks | 2 | 0 | 0
5 | P_2_5 | Požární prostup do tech. místnosti | ks | 1 | 0 | 0
6 | P_2_6 | Propojovací, kotvící, krycí, popisovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0
7 | P_2_7 | Ostatní, doplňující materiál + montáž | kpl | 1 | 0 | 0
Díl: | _3 | Rozvaděč FVE-RAC |  |  |  | 0
1 | P_3_1 | Nástěnná rozvodnicová skřín | ks | 1 | 0 | 0
- s prostorovou rezervou 20%
- IP pro venkovní provedení
- plastové, nebo oceloplechové provedení
2 | P_3_2 | Jistič 40 A char. B, 3P, 10 kA | ks | 2 | 0 | 0
3 | P_3_3 | Jistič 6 A char. B, 1P, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0
4 | P_3_4 | Jistič 2 A char. B, 1P, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0
5 | P_3_5 | Soklová zásuvka na DIN lištu I = 16 A | ks | 1 | 0 | 0
6 | P_3_6 | Pojistkový odpínač 3P | ks | 1 | 0 | 0
7 | P_3_7 | Výkonová pojistková vložka 2 A char. gG | ks | 3 | 0 | 0
8 | P_3_8 | Pojistkový odpínač 1P | ks | 2 | 0 | 0
9 | P_3_9 | Výkonová pojistková vložka 2 A char. gG | ks | 2 | 0 | 0
10 | P_3_10 | Elektroměr přímého měření Imax = 80 A | ks | 1 | 0 | 0
11 | P_3_11 | Výkonový stykač, cívka 230VAC, I > 40 A | ks | 1 | 0 | 0
12 | P_3_12 | Napěťová/frekvenční ochrana | ks | 1 | 0 | 0
13 | P_3_13 | STOP tl. na dveřích rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
14 | P_3_14 | STOP tl. u vstupu pod sklem | ks | 1 | 0 | 0
15 | P_3_15 | Sig. zel. LED, 230 V | ks | 2 | 0 | 0
16 | P_3_16 | Relé min 1NO, cívka 230 VAC | ks | 1 | 0 | 0
17 | P_3_17 | Přep. ochrana Typ 2, 4P | ks | 1 | 0 | 0
18 | P_3_18 | Propojovací, kotvící, krycí, popisovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0
19 | P_3_19 | Ostatní, doplňující materiál + montáž | kpl | 1 | 0 | 0
Díl: | _4 | Rozvodnice MX-SPD |  |  |  | 0
1 | P_4_1 | Nástěnná rozvodnicová skřín | ks | 1 | 0 | 0
- IP pro venkovní provedení
- plastové provedení
2 | P_4_2 | Přep. ochrana Typ 2, 4P | ks | 1 | 0 | 0
3 | P_4_3 | Přep. ochrana Typ 2, 1P | ks | 1 | 0 | 0
4 | P_4_4 | Požární prostup do chodby | ks | 1 | 0 | 0
5 | P_4_5 | Propojovací, kotvící, krycí, popisovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0
6 | P_4_6 | Ostatní, doplňující materiál + montáž | kpl | 1 | 0 | 0
Díl: | _5 | Dopl. výzbroj pro RH 1. POLE, RH 2. POLE |  |  |  | 0
1 | P_5_1 | Jistič 40 A char. B, 3P, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0
2 | P_5_2 | Jistič 2 A char. B, 1P, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0
3 | P_5_3 | Měř. tr. proudu 200/5 A, 0,5 S, 10VA | ks | 3 | 0 | 0
4 | P_5_4 | Plombovací vložka | ks | 1 | 0 | 0
5 | P_5_5 | Propojovací, kotvící, krycí, popisovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0
6 | P_5_6 | Ostatní, doplňující materiál + montáž | kpl | 1 | 0 | 0
Díl: | _6 | Kabeláž |  |  |  | 0
1 | P_6_1 | 1-CYKY-J 5x6 mm2 | m | 5 | 0 | 0
2 | P_6_2 | 1-CYKY-J 5x10 mm2 | m | 120 | 0 | 0
3 | P_6_3 | 1-CYKY 3x2,5 mm2 | m | 120 | 0 | 0
4 | P_6_4 | PRAFlaDur-O P60-R 2x1,5 | m | 120 | 0 | 0
5 | P_6_5 | Propojovací, kotvící, krycí, popisovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0
6 | P_6_6 | Ostatní, doplňující materiál + montáž | kpl | 1 | 0 | 0
Díl: | _7 | Ostatní |  |  |  | 0
1 | P_7_1 | Doplňující montáže, zápůjčka nářadí, doprava … | kpl | 1 | 0 | 0
2 | P_7_2 | Revize | kpl | 1 | 0 | 0
3 | P_7_3 | Ostatní náklady | kpl | 1 | 0 | 0
4 | P_7_4 | Dokumentace k provedení stavby | kpl | 1 | 0 | 0
5 | P_7_5 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Celkem bez DPH: |  | 0
|  |  | DPH: |  | 0
|  |  | Celkem vč. DPH: |  | 0
Poznámky uchazeče k zadání: