## Krycí list
ROZPOČET
ROZPOČET
Název akce | Revitalizace sportovního areálu v Holicích
Část | ZŘ1 Úpravna vody, ZŘ5 Vystrojení ČS
Objekt | IO24 - Rozvod závlahových vod
Místo stavby
Investor
Dodavatel | nebyl stanoven
Hlavní inženýr projektu | Ing. Daniel Kotaška
Zpracovatel části | Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.
Zodpovědný projektant | Ing. Daniel Kotaška
číslo zakázky
Datum
Vypracoval | Ing. Jiří Čtvrtečka

## Rekapitulace
nabídková cena
POL. | POPIS POLOŽKY | Cena v Kč | Cena v Kč
| ZŘ1 Úpravna vody Okruh 1 | 0
| ZŘ5 Okruh 2 - Vystrojení ČS | 0
| ZŘ5 Okruh 2 - Elektroinstalace ČS | 0
| Cena celkem bez DPH | 0
| DPH 21% | 0
| Cena vč. DPH | 0

## Úpravna vody
rozpočet
Objekt:
IO24 ZŘ1 Úpravna vody Okruh 1
Místo: |  | Holice |  | Datum:
POL. | POPIS POLOŽKY | jedn. | počet | Jednot. cena | Cena celkem
Strojní zařízení
5 | Domovní vodoměr s impulzním výstupem DN 20 - návrhový průtok Qn = 2,5 m3/h - L = 190 mm, 40°C, PN 16 - na studenou vodu pro montáž do vodorovné polohy - připojení G1“, R 3/4" - s impulzním výstupem Umístění: Úpravna vody | ks | 1 |  | 0
6 | Dávkovací zařízení koagulantu, sestávající z : - membránového solenoidového dávkovacího čerpadla Q = 2 l/h@4bar, vč. hadic 8x5 a sacího a vstřikovacího ventilu, konzola pro čerpadlo - ruční nastavení velikosti dávky 0-100% - 230 V, 50 Hz, 10W, IP65 rozpouštěcí PE nádrže o objemu 30 l s ručním míchadlem | soub. | 1 |  | 0
7 | Automatický pískový filtr - plně automatický, časově a objemově řízený filtr pro filtraci vody - sklolaminátová láhev, řídící jednotka, vč. bypassu, odpadní hadice, - připojení vstup 1“, odpad 3/4“ - provozní tlak 200 až 700 kPa (2-7 bar) - průměrná tlaková ztráta 100 kPa (1 bar) - rozměry: výška 1600 mm, průměr 300 mm - průtok filtrem 1,0 – 2,1 m3/h - rychlost proplachu 2,8 m3/h 230 V, 50 Hz, 20 W, bezpotenciálový kontakt, při regeneraci sepnuto | soub. | 1 |  | 0
8 | Změkčovací filtr - plně automatický, objemově řízený filtr - sklolaminátová tlaková nádoba, zásobník na sůl, řídící jednotka, vnitřní distribuční systém, řezací ventil - připojení vstup / výstup 1“, odpad 3/4“ hadice - provozní tlak 200 až 600 kPa (2-6 bar) - rozměry v x š h 1130 x 320 x 610 mm - maximální průtok 1,8 m3/h 230 V, 50 Hz, 10 W, bezpotenciálový kontakt, při regeneraci sepnuto | soub. | 1 |  | 0
9 | Pískový filtr - tlakový rychlofiltr D = 1050 mm, s kolektorovými rameny - jednovrstvý filtr z polyesterového sklolaminátu - výška filtr. náplně 1,0 m / 2,5 kg/cm2 - kapacita Q = 8,0 l/s při filtrační rychlosti 36,7 m/h - potřeba prací vody Q = 8,0 l/s pro H = 6 m, spotřeba 4,8 m3 - konstr. výška 1,545 m - ovládací baterie 5 ventilová d90 - vč. filtrační náplně z křemičitého písku, manometru a odvzdušňovacího ventilku vypouštění vody i písku ruční zátkou 1“, ruční odvzduš. ventil | soub. | 1 |  | 0
10 | Dávkovací zařízení koagulantu, sestávající z : - membránového solenoidového dávkovacího čerpadla Q = 2 l/h@4bar, vč. hadic 8x5 a sacího a vstřikovacího ventilu, konzola pro čerpadlo - ruční nastavení velikosti dávky 0-100% - 230 V, 50 Hz, 10W, IP65 rozpouštěcí PE nádrže o objemu 30 l s ručním míchadlem | soub. | 1 |  | 0
11 | Průmyslový vodoměr DN 80 - návrhový průtok Qn = 28,8 m3/h - L = 350 mm, 40°C, PN 16 - na studenou vodu pro montáž do vodorovné polohy - připojení DN 80 - s impulzním výstupem Umístění: Úpravna vody | ks | 1 |  | 0
12 | Filtr Y Filtr mechanických nečistot - filtrace sedimentu, rzi, jílu - vodní vysokokapacitní filtr na studenou vodu, - připojovací připojení příruba DN 100 | soub. | 2 |  | 0
13 | Automatická tlaková stanice - komponenty: čerpadlo s integrovaným frekvenčním měničem, expanzní nádoba 12 l, snímač tlaku, manometr - vlastní řídící systém, řízení na konstantní tlak, integrovaný systém otáčkové regulace - samonasávací, instalace v sacím režimu, 2 ks sací koš ze zpětnou klapkou, 2 ks úprava pro plnění sacího potrubí - jmen. průtok Q = 8 l/s (28,8 m3/h), jmen. dopravní výška H = 70 m - příkon čerpadla hlavního Pi = 7,5 kW, 400 V, 27 A, IP 54, IE3 - otáčky 360 – 4000 ot/min - ochrana proti chodu nasucho - připojení sání i výtlak DN 80 PN16 - hmotnost 325 kg - pozn: napájecí a signalizační kabely z rozvaděče do řídící jednotky čerpadla zajistí profese elektro | soub. | 1 |  | 0
14 | Uzavírací kulový ventil DN 100 s elektropohonem - napájení 230 V, 10 W - ovládaný z bezpotenciálových kontaktů filtrů, vč. ukazatele polohy ventilu - s havarijní funkcí - připojení příruba DN 80, PN 6 | ks | 1 |  | 0
15 | Uzavírací kulový ventil DN 100 s elektropohonem - napájení 230 V, 10 W - ovládaný z kontaktů řídící jednotky závlahy, vč. ukazatele polohy ventilu - s havarijní funkcí - připojení příruba DN 80, PN 6 | ks | 1 |  | 0
Armatury
| Klapka uzavírací d110, DN 100 mezipřírubová, vč. sady k lepení lemový kroužek + otočná příruba | ks | 5 |  | 0
| Kulový uzávěr PVC-U k lepení d32, DN 25 | ks | 8 |  | 0
| Kulový uzávěr PVC-U k lepení d20 DN 15 | ks | 4 |  | 0
Potrubí PVC-U
| Potrubí d160 PN10 dl. 6 m | ks | 1 |  | 0
| Potrubí d110 PN10 dl. 6 m | ks | 8 |  | 0
| Potrubí d90 PN10 dl. 6 m | ks | 1 |  | 0
| Potrubí d32 PN16 dl. 5 m | ks | 8 |  | 0
| Potrubí d20 PN20 dl. 5 m | ks | 1 |  | 0
| Koleno 90° d160 | ks | 1 |  | 0
| Koleno 90° d110 | ks | 35 |  | 0
| Koleno 45° d110 | ks | 3 |  | 0
| Koleno 90° d32 | ks | 34 |  | 0
| T-kus d110/d110 | ks | 3 |  | 0
| T-kus d32/d32 | ks | 10 |  | 0
| T-kus mix redukovaný d32/G 1/2" | ks | 2 |  | 0
| Redukce krátká d160/d110 | ks | 1 |  | 0
| Redukce krátká d110/d90 | ks | 8 |  | 0
| Redukce krátká d110/d63 | ks | 1 |  | 0
| Redukce krátká d63/d32 | ks | 1 |  | 0
| Redukce krátká d32/d20 | ks | 4 |  | 0
| Redukce dlouhá Dxd 40-32x25 | ks | 3 |  | 0
| Lemový nákružek d160 | ks | 1 |  | 0
| Lemový nákružek d110 | ks | 11 |  | 0
| Lemový nákružek d90 | ks | 4 |  | 0
| Příruba točivá d160 | ks | 1 |  | 0
| Příruba točivá d110 | ks | 11 |  | 0
| Příruba točivá d90 | ks | 4 |  | 0
| Manžeta napojovací d110 x 1" | ks | 1 |  | 0
| Manžeta napojovací d90 x 1/2" | ks | 1 |  | 0
| Šroubení mix lepení/vnější závit D x G d25 x 3/4" | ks | 3 |  | 0
| Šroubení mix lepení/vnější závit D x G d32 x 1" | ks | 4 |  | 0
| Přechodka lepení/vnitřní závit D-d x G 40-32 x 1" | ks | 3 |  | 0
| Přechodka lepení/vnější závit D-d x G 25-20 x 1/2" | ks | 1 |  | 0
| Vsuvka lepení/vnější závit d x G 32 x 1" | ks | 1 |  | 0
| Závitová redukce vnější x vnitřní závit G 1" x 3/4" | ks | 1 |  | 0
Ostatní materiál
| Manometr M12 x 1,5, ø 63 mm, rozsah tlaků 0 – 1,0 Mpa, vč. kohoutu | ks | 2 |  | 0
| Dávkovací hadičky PE 4/6 | m | 10 |  | 0
| Vizor kapalin průhledítko d110 k lepení | ks | 1 |  | 0
| Objímka potrubí d32 pozink s gumou a šrouby | ks | 20 |  | 0
| Objímka potrubí d110 pozink s gumou a šrouby | ks | 25 |  | 0
| Pomocný kotevní materiál pozink | kg | 150 |  | 0
| Montážní pěna | kg | 2 |  | 0
| Záchytná vana pod dávkování chemikálií, z PP desek 500x500x150 mm | ks | 2 |  | 0
DODÁVKA CELKEM |  |  |  |  | 0
Montáže
| Montáž nových zařízení a trubních rozvodů, uvedení do provozu | soub. | 1 | 0
MONTÁŽE CELKEM |  |  |  |  | 0
4 | Vrtání a těsnění prostupů
| Vyvrtání otvoru Ø50 mm pro potrubí 40, L 150 mm | ks | 2 |  | 0
| Vyvrtání otvoru Ø50 mm pro potrubí 40, L 150 mm | ks | 1 |  | 0
| Těsnění otvoru Ø50 mm pro potrubí 40, L = 150 mm, zálivková malta + těsnící páska | ks | 2 |  | 0
| Těsnění otvoru Ø30 mm pro el kabel, L150 mm, zálivková malta + těsnící páska | ks | 1 |  | 0
VRTÁNÍ A TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ CELKEM |  |  |  |  | 0
Úpravna vody Okruh 1 CELKEM KČ BEZ DPH |  |  |  |  | 0

## Vystrojení ČS
Objekt:
IO24 ZŘ5 Okruh 2 - Vystrojení ČS
Místo: |  |  | Holice |  |  | Datum:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D | 2 | Čerpadlo + vystrojení |  |  |  | 0
46 | M | 2,1 | Odstředivé čerpadlo, Q = 2 l/s, H = 45 m, 400V, 3,0 kW, IP54 | ks | 1 |  | 0
47 | M | 2,2 | Tlaková nádoba 15 litrů | ks | 1 |  | 0
48 | M | 2,3 | T-kus s vnitřním závitem 63 x 2" x 63 | ks | 1 |  | 0
49 | M | 2,4 | Redukce 2" x 1" | ks | 1 |  | 0
50 | M | 2,5 | Ovládací jednotka presscontrol 5/4" | ks | 1 |  | 0
51 | M | 2,6 | Prodloužení 1/4" k pěticestné armatuře | ks | 1 |  | 0
52 | M | 2,7 | Pěticestná připojovací armatura 92 mm x 1" | ks | 1 |  | 0
53 | M | 2,8 | Nastavitelný pojišťovací ventil 1", od 1 do 10 bar | ks | 1 |  | 0
54 | M | 2,9 | Manometr 0 - 10 barů, 50 mm spodní vývod 1/4" Hladinové hlídání a připojení čerpadla | ks | 1 |  | 0
57 | M | 2,13 | Soubor dalších tvarovek a potrubí pro připojení čerpadla PVC-U | soub. | 1 |  | 0
58 | M | 2,12 | Mosazná zpětná klapka 2" | ks | 1 |  | 0
| D | 3 | Filtr + vystrojení |  |  |  | 0
59 | M | 3,1 | Ocelový pískový filtr | ks | 1 |  | 0
60 | M | 3,2 | Ventilová ovládací baterie pro možnost zpětného proplachu pro filtr | soub. | 1 |  | 0
61 | M | 3,3 | Filtrační náplň | soub. | 1 |  | 0
62 | M | 3,4 | Teflon | ks | 30 |  | 0
| D | 4.0 | Rozdělovací sestava |  |  |  | 0
63 | M | 4,1 | Mosazné šoupě 6/4" | ks | 1 |  | 0
64 | M | 4,2 | Mosazné přímé šroubení 6/4" s plochým tesněním | ks | 6 |  | 0
65 | M | 4,3 | T-kus 50 x 6/4" x 50 s vnějším závitem | ks | 2 |  | 0
66 | M | 4,4 | Kolena 50 x 6/4" s vnitřním závitem | ks | 4 |  | 0
67 | M | 4,5 | Filtr odkalovací 6/4", proplach za provozu, 155 mesh | ks | 2 |  | 0
68 | M | 4,6 | Mosazný závitový redukovaný dvojnipl 1" x 1/2" | ks | 2 |  | 0
70 | M | 4,8 | Mosazný kulový ventil 6/4" | ks | 1 |  | 0
71 | M | 4,9 | DG přechod s vnějším závitem 63 x 6/4" | ks | 1 |  | 0
72 | M | 4,1.1 | T-kus 63 x 2" x 63 s vnitřním závitem | ks | 1 |  | 0
73 | M | 4,11 | Mosazný závitový redukovaný dvojnipl 2" x 1" | ks | 1 |  | 0
74 | M | 4,12 | Mosazný kulový ventil 1" pro vypouštění | ks | 1 |  | 0
75 | M | 4,13 | Potrubí a fitinky PE d40 až d63 | soub. | 1 |  | 0
76 | M | 4,14 | Příchyty potrubí a izolace potrubí | soub. | 1 |  | 0
78 | M | 4,15 | zpětný ventil d40 DN32 | ks | 1 |  | 0
79 | M | 4,16 | kulový uzávěr d40 DN32 | ks | 2 |  | 0
80 | M | 4,17 | elektromagnetický ventil DN 32, 5/4" | ks | 1 |  | 0
| D | 9 | Montáže, uvedení do provozu |  |  |  | 0
77 | K | 9 | Montáže a uvedení do provozu strojní části, čerpadla, potrubí, armatury vč. zkoušek a proplachu potrubí (kapitoly 2, 3, 4.0) |  | 1 |  | 0

## Elektro ČS 25 m3
Objekt:
IO24 ZŘ5 Okruh 2 - Elektroinstalace ČS
Místo: |  |  | Holice |  |  | Datum:
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Poznámka 1
Specifikace dodávky RM1, RUV1
| Rozvaděčová skříň 600x600x250mm IP66 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Softstartér 4kW | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spínač 32A P1-32/EA/SVB | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| XB5 Signálka do panelu pr.22 LED 230V AC | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| XB5-AD21 Otočný ovladač - na panel | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| XB5-AD33 Otočný ovladač - na panel | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Svodič přepětí T1,T2 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič OLI-16B-1N-030AC | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič LFE-40-4-030AC | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Motorový spouštěč 4 kw | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Proudový chránič OLI-10B-1N-030AC | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| patice pro relé YPT78704 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| univerzální paticové relé 24VDC 6A, 4 kontakty PT570024 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LC1D09P7 Stykač 3P 1NC 9A 230V AC | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RSA 10 A bílá Řadová svorka bílá | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RSA 10 A bílá Řadová svorka modrá | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RSA 10 PE řadová svorka zelenožlutá | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RSA 4 A bílá Řadová svorka bílá | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RSA 4 A bílá Řadová svorka modrá | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RSA 4 PE řadová svorka zelenožlutá | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Pomocný montážní materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Elektro instalační materiál
| Krabice instalační IP68 plastová | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zásuvka na povrch 230V 5518-2929 B IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vypínač PRAKTIK IP44 řaz.1 3553-01929 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| plovákový spínač | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| LED svítidlo IP68 230V 30W bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Elektromontáže
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
| CYKY-J 3x1,5 Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-O 3x1,5 Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 3x2,5 Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-O 4x2,5 Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Plastová instalační lišta 40x40mm bílá | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| JYTY-O 4x1 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POSPOJOVÁNÍ KOMPONENT TECHNOLOGIE
| CYY 6mm2 ž/z | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ochranná přípojnice MET s krytem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáže
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
| Zkusebni provoz | hod | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zauceni obsluhy | hod | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Montaz | hod | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
| Revizni technik | hod | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Podružný materiál | [6 empty] | 0 | 0
| Celkem bez DPH | [7 empty] | 0