## VV-VZT+VYT
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{35d67c68-f535-4e5b-b70a-cdfc0e70890a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Úpravy vzduchotechniky ve školní jídelně - Nádražní 1021, Holice
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2023-04-20
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 002 73 571
|  | Město Holice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Úpravy vzduchotechniky ve školní jídelně - Nádražní 1021, Holice
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2023-04-20
Zadavatel: |  |  | Město Holice |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| Z-1 - Zařízení č.1 - Větrání družiny | [5 empty] | 0
| Z-2 - Zařízení č.2 - Větrání kuchyně | [5 empty] | 0
| ÚT - Vytápění | [5 empty] | 0
| Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Úpravy vzduchotechniky ve školní jídelně - Nádražní 1021, Holice
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2023-04-20
Zadavatel: |  |  | Město Holice |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
[13 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
[13 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| D | Z-1 | Zařízení č.1 - Větrání družiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751611121 | Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu přes 500 do 1000 m3/h | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1009890103
2 | K | 1.1 | Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v podstropním provedení, splňující ErP2018, ve složení : přívodní ventilátor Vp=650m3/h (EC motor), pext=200Pa, Vo=650m3/h (EC motor), pext=200Pa, deskový protiproudý rekuperátor včetně bypassu o min.účinnosti 84%, kazety filtrů přívod-M5, odtah G4, vestavěný el.ohřívač ,suchá zápachová uzávěrka, pružné manžety, autonomní systém MaR vč. ovladače a čidla CO2. a zprovoznění Rozměry jednotky VxŠxH:365x1065x1550mm,hmotnost 114kg "viz technická zpráva a v.č. 02" výkaz výměr: 1 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 456201714
3 | K | 751344113 | Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 200 do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1693112860
4 | K | 42976008 | tlumič hluku kruhový Pz, D 250mm, l=1000mm "viz technická zpráva a v.č. 02" výkaz výměr: 1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1117308062
5 | K | 751510043 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm. Dodávka včetně montáže, tvarovek. "viz technická zpráva a v.č. 02" výkaz výměr: 2+0.6+17+0.5+0.6+0.3+0.4+0.5+0.5+0.6+4+0.2+0.6+0.4+0.5+0.6 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
6 | K | 751514663 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 200 do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
7 | K | 42971031 | klapka kruhová zpětná Pz D 250mm "viz technická zpráva a v.č. 02" výkaz výměr: 1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
8 | K | 751398103 | Montáž uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby D přes 200 do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
9 | K | 42971009 | klapka kruhová uzavírací Pz D 250mm "viz technická zpráva a v.č. 02" výkaz výměr: 1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I | [19 empty] | 0
10 | K | 751614110 | Montáž servopohonu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
11 | K | 42900071 | servopohon klapkový IP54 kroutící moment 4Nm "viz technická zpráva a v.č. 02" výkaz výměr: 1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
12 | K | 751398013 | Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 200 do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
13 | K | 1 | ochranná mřížka kruhová Pz D 250mm "viz technická zpráva a v.č. 02" výkaz výměr: 1 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
14 | K | 751311091 | Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí do 0,040 m2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
15 | K | 42973068 | výusť dvouřadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz 525x75mm "viz technická zpráva a v.č. 02" výkaz výměr: 3*1 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
16 | K | 751398051 | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
17 | K | 2 | žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 355x355mm, min.průtočná plocha 70%, RAL dle fasády "viz technická zpráva a v.č. 02" výkaz výměr: 2*1 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
18 | K | 751613114 | Montáž dodatečné izolovaného potrubí samolepící izolací | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
19 | K | 3 | izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 25mm "viz technická zpráva a v.č. 02" výkaz výměr: 1*11 | m2 | 11 |  | 0 | vlastní
20 | K | 751613140 | Montáž sifonu pro odvod kondenzátu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
21 | K | 28654742 | sifon pro odvod kondenzátu, zpětná klapka s koulí, DN 40 "viz technická zpráva a v.č. 02" výkaz výměr: 1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
22 | K | 721174041 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
| D | Z-2 | Zařízení č.2 - Větrání kuchyně |  |  |  | 0
23 | K | 751611118 | Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu přes 9000 do 13000 m3/h | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
24 | K | 2.1 | VZT rekuperační jednotka kompaktní pro přívod a odvod vzduchu, venkovní provedení, stojatá, vata 50mm, přívodní části s uzavírací celoplošnou klapkou, filtru kapsového tř.F7, deskového protiproudého rekuperačního výměníku s účinností min. 75%, teplovodního ohřívače - Qt = 30 kW, spád 70/50°C , EC ventilátoru V = 11000 m3/h, pext = 400 Pa, Lw 64/87/65 dB(A) (sání/výtlak/okolí); a v odvodní části z, filtru kapsového tř.M5,EC ventilátoru V = 11000 m3/h, 500 Pa, Lw 67/87/65 dB(A) (sání/výtlak/okolí), celoplošnou klapkou vč.základového rámu, sifonu, potrubí pro odvod kondenzátu, vč. střechy,rozměry jednotky 2920/1830/2330 mm (délka/šířka/výška), hmotnost cca 1250 kg, pružné uložení, vč.příslušenství, pružných manžet, MaR (ovladač, 2x frekvenční měnič otáček, směšovací uzel) a zprovoznění "viz technická zpráva a v.č. 02, 03, 04" výkaz výměr: 1 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1576069052
25 | K | 751611117 | Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu přes 5000 do 9000 m3/h | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 269771189
26 | K | 2.2 | VZT rekuperační jednotka sestavná pro přívod a odvod vzduchu, venkovní provedení, stojatá, vata 50mm, přívodní části s uzavírací celoplošnou klapkou, filtru kapsového tř.F7, deskového protiproudého rekuperačního výměníku s účinností min. 81%, teplovodního ohřívače - Qt = 16 kW, spád 70/50°C , EC ventilátoru V = 8800 m3/h, pext = 400 Pa, Lw 62/81/62 dB(A) (sání/výtlak/okolí); a v odvodní části z, filtru kapsového tř.M5,EC ventilátoru V = 8800 m3/h, 500 Pa, Lw 73/75/64 dB(A) (sání/výtlak/okolí), celoplošnou klapkou vč.základového rámu, sifonu, potrubí pro odvod kondenzátu, vč. střechy,rozměry jednotky 4500/1320/2210 mm (délka/šířka/výška), hmotnost cca 1500 kg, pružné uložení, vč.příslušenství, pružných manžet, MaR (ovladač, 2x frekvenční měnič otáček, směšovací uzel) a zprovoznění "viz technická zpráva a v.č. 02, 03, 04" výkaz výměr: 1 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -685602312
27 | K | 751377001 | Montáž odsávacího stropu | m2 | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1644828086
28 | K | 4 | nerezové vzduchovody odsávacího stropu "viz technická zpráva a v.č. 05" výkaz výměr: 1*163 | m2 | 168 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -325052257
29 | K | 5 | nerezové aktivní odlučovače - filtry 500x175 odsávacího stropu "viz technická zpráva a v.č. 05" výkaz výměr: 88*1 | kus | 88 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1384978480
30 | K | 6 | nerezové pasivní výplně odsávacího stropu "viz technická zpráva a v.č. 05" výkaz výměr: 1*58 | m2 | 71 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 759213332
31 | K | 7 | aktivní textilní přívodní část "viz technická zpráva a v.č. 05" výkaz výměr: 1*37 | m2 | 39 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -462594941
32 | K | 8 | Systém osvětlení vč.velkoplošných polykarbonátových krytů osvětlení odsávacího stropu "viz technická zpráva a v.č. 05" výkaz výměr: 1*88 | m2 | 95 |  | 0 | vlastní
33 | K | 751377025 | Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového nástěnného přes 2,5 do 3,0 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
34 | K | 2.4 | zákryt akumulační nástěnný (digestoř-skříň) nerez, 2000x1300x450mm, vč. odlučovačů tuku, odkapního žlábku, výpustný kohout kondenzátu, hrdla 250x280mm "viz technická zpráva a v.č. 03" výkaz výměr: 1 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
35 | K | 751344125 | Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,600 m2 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
36 | K | 9 | čtyřhranný tlumič hluku 1750x600mm složený z 4ks buněk 200x600mm, délka 1000mm "viz technická zpráva a v.č. 04" výkaz výměr: 2*1 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
37 | K | 10 | čtyřhranný tlumič hluku 1750x600mm složený z 4ks buněk 200x600mm, délka 1500mm "viz technická zpráva a v.č. 04" výkaz výměr: 1 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
38 | K | 11 | čtyřhranný tlumič hluku 1000x1000mm složený z 4ks buněk 200x500mm, délka 1500mm "viz technická zpráva a v.č. 04" výkaz výměr: 1 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
39 | K | 12 | čtyřhranný tlumič hluku 1050x600mm složený z 2ks buněk 200x600mm, délka 1500mm "viz technická zpráva a v.č. 04" výkaz výměr: 1 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
40 | K | 13 | čtyřhranný tlumič hluku 1200x600mm složený z 2ks buněk 250x600mm, délka 1000mm "viz technická zpráva a v.č. 04" výkaz výměr: 2*1 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
41 | K | 14 | čtyřhranný tlumič hluku 1300x600mm složený z 2ks buněk 250x600mm, délka 1000mm "viz technická zpráva a v.č. 04" výkaz výměr: 3*1 | kus | 3 |  | 0 | vlastní
42 | K | 15 | Vzduchotechnické potrubí izolované z polyuretanového sendvičového panelu tl.30mm, krytém z obou stran hliníkovou folií, čtyřhranné s přírubou (do venkovního prostoru). Dodávka včetně montáže a tvarovek. "viz technická zpráva a v.č. 03, 04" výkaz výměr: 1.3*(1+2.6+5.2+1.2+3.8+2.9+2.7+0.8+2.8+5.5+2.7+31.4+1.8+5.8+1.8+3.2+0.9+4+2.4+3.1+2+1.9+1.8+4.5+3.7+2.7+5+1.2+2.8+3.9+2.7+0.8+2.8+5.3+2.6+1.8+5.8+1.8+3.2+0.9+4+2.4+3.1+2+2.9+1.8+4+3.7+3.2+2.4+2.7+3.1+3.5+2.5) | m2 | 239 |  | 0 | vlastní
43 | K | 751510011 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2. Dodávka včetně montáže a tvarovek. "viz technická zpráva a v.č. 03" výkaz výměr: 1.3*(0.5+0.8+0.6+1) | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
44 | K | 751510014 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2. Dodávka včetně montáže a tvarovek. "viz technická zpráva a v.č. 03" výkaz výměr: 1.3*(0.4+0.9+0.5+0.5+0.6+0.7+0.7+0.8+0.2+0.8+1.1+0.8+0.2) | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
45 | K | 751510015 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2. Dodávka včetně montáže a tvarovek. "viz technická zpráva a v.č. 03" výkaz výměr: 1.3*(1+3.5+7.2+0.5+3+2.9+1.5+1+2.8+5.5+2.7+1.4+2+6+1+3+0.9+4.2+3.5+2.4+1.8+1.5+3.7+2.7+5+1.2+2.8+3.9+3.7+0.8+2.8+6.3+2.6+1.8+5.8+2.8+3.2+0.9+4+2.4+3.1+2+2.9+1.8+4+3.7+3.2+2.4+2.8+3.1+3.5+2.5) | m | 196 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
46 | K | 751510016 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,50 do 0,79 m2. Dodávka včetně montáže a tvarovek. "viz technická zpráva a v.č. 03" výkaz výměr: 1.3*(3.2+2.1+1.8+2+6+2) | m | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
47 | K | 751510044 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm. Dodávka včetně montáže, tvarovek. "viz technická zpráva a v.č. 03" výkaz výměr: 0.3+1+0.3 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
48 | K | 751514664 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 300 do 400 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
49 | K | 42981011 | klapka kruhová regulační Pz D 355mm "viz technická zpráva a v.č. 03" výkaz výměr: 1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
50 | K | 751514611 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou do 0,035 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
51 | K | 751514613 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
52 | K | 751514614 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
53 | K | 751514617 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,350 do 0,420 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
54 | K | 16 | klapka čtyřhranná regulační Pz 125x100mm "viz technická zpráva a v.č. 03" výkaz výměr: 1 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
55 | K | 17 | klapka čtyřhranná regulační Pz 200x160mm "viz technická zpráva a v.č. 03" výkaz výměr: 1 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
56 | K | 18 | klapka čtyřhranná regulační Pz 400x280mm "viz technická zpráva a v.č. 03" výkaz výměr: 1 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
57 | K | 19 | klapka čtyřhranná regulační Pz 500x350mm "viz technická zpráva a v.č. 03" výkaz výměr: 1 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
58 | K | 20 | klapka čtyřhranná regulační Pz 1000x400mm "viz technická zpráva a v.č. 03" výkaz výměr: 1 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
59 | K | 751311302 | Montáž vyústi textilní kruhové, průměru přes 200 do 400 mm | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
60 | K | 21 | Přívodní textilní vyústka kruhová - d355 mm, rovný kus 3000mm, rovnoměrná mikroperforace, vč.montážního materiálu (profily, spojky,…), barva dle arch. "viz technická zpráva a v.č. 03" výkaz výměr: 1*3 | m | 3 |  | 0 | vlastní
61 | K | 751311091 | Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí do 0,040 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
62 | K | 751311093 | Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,080 do 0,150 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
63 | K | 22 | výustka komfortní dvouřadá Al 1225x75mm s regulací "viz technická zpráva a v.č. 03" výkaz výměr: 1 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
64 | K | 23 | výustka komfortní dvouřadá Al 325x75mm s regulací "viz technická zpráva a v.č. 03" výkaz výměr: 2*1 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
[11 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 973005672
| D |  | ÚT - Vytápění |  |  |  | 0
65 | K | 713311221 | Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 1x pásy s Al fólií | m2 | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
66 | K | 63141784 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 50mm "viz technická zpráva a v.č. 02" výkaz výměr: 2+2+1+1+3 | m2 | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
67 | K | 63154001 | páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m "viz technická zpráva a v.č. 02" výkaz výměr: 50 | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
68 | K | 713463132 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 25 do 50 mm | m | 106 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
69 | K | 713463136 | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 25 do 50 mm | m | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
70 | K | 713391111 | Montáž izolace tepelné těles oplechování pevné plochy rovné | m | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
71 | K | 713391112 | Montáž izolace tepelné těles oplechování pevné plochy tvarové | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
72 | K | 63154531 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm "viz technická zpráva a v.č. 02" výkaz výměr: 2+3+1+1+2+3+2 | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
73 | K | 63154532 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm "viz technická zpráva a v.č. 02" výkaz výměr: 2+3+1+1+2+3+2+6+8+4+4+5+3+1+2+4+1+3+2+2+1+1+3+1+2+3+5+2+1+3+1 | m | 82 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
74 | K | 63154571 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm "viz technická zpráva a v.č. 02" výkaz výměr: 2+2+3+3+1+1+2+3+2+1+2 | m | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
75 | K | 63154572 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm "viz technická zpráva a v.č. 02" výkaz výměr: 1+1+2+2+1+1 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
76 | K | 24 | pozinkovaný plech pro oplechování tepelné izolace "viz technická zpráva a v.č. 02" výkaz výměr: 13 | m2 | 13 |  | 0 | vlastní
77 | K | 733223205 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 mm "viz technická zpráva a v.č. 02" výkaz výměr: 2+2+3+3+1+1+2+3+2+1+2+2+3+1+1+2+3+2 | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
78 | K | 733224225 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 mm "viz technická zpráva a v.č. 02" výkaz výměr: 14 | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
79 | K | 733223206 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 mm "viz technická zpráva a v.č. 02" výkaz výměr: 2+3+1+1+2+3+2+6+8+4+4+5+3+1+2+4+1+3+2+2+1+1+3+1+2+3+5+2+1+3+1+1+1+2+2+1+1 | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
80 | K | 733224226 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 35x1,5 mm "viz technická zpráva a v.č. 02" výkaz výměr: 22 | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
81 | K | 734412113 | Měřič tepla kompaktní Qn 2,5 G 3/4 "viz technická zpráva a v.č. 02" výkaz výměr: 1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
82 | K | 722232046 | Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit "viz technická zpráva a v.č. 02" výkaz výměr: 3 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
83 | K | 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem "viz technická zpráva a v.č. 02" výkaz výměr: 3 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
84 | K | 734211119 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický "viz technická zpráva a v.č. 02" výkaz výměr: 6 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
85 | K | 734411114 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 75 mm "viz technická zpráva a v.č. 02" výkaz výměr: 2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
86 | K | 230050031 | Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu "viz technická zpráva a v.č. 02" výkaz výměr: 13*3 | kg | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
87 | K | 230050002 | Montáž uložení přišroubováním DN přes 25 do 50 mm "viz technická zpráva a v.č. 02" výkaz výměr: 26 | kg | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
88 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 "viz technická zpráva a v.č. 02" výkaz výměr: 26 | m | 126 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
89 | K | 732291915 | Napuštění ohříváku a výměníku vodou obsahu do 1000 litrů "viz technická zpráva a v.č. 02" výkaz výměr: 2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
90 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží "viz technická zpráva a v.č. 02" výkaz výměr: 85 | kus | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
91 | K | 25 | vyregulování soustavy "viz technická zpráva a v.č. 02" výkaz výměr: 8 | hod | 8 |  | 0 | vlastní
92 | K | 26 | topný kabel vč.termostatu - ochrana potrubí ve venkovním prostoru proti zamrznutí "viz technická zpráva a v.č. 02" výkaz výměr: 2 | kpl | 2 |  | 0 | vlastní
93 | K | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32 výkaz výměr: 15 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
94 | K | 733110810 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 50 do 80 výkaz výměr: 20 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
95 | K | 732420813 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 výkaz výměr: 1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
96 | K | 734200822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1 výkaz výměr: 24 | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
97 | K | 734200833 | Demontáž armatury závitové se třemi závity přes G 1 přes G 1 do G 6/4 výkaz výměr: 1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
| D |  | Ostatní |  |  |  | 0
98 | K | 751613814 | Demontáž dodatečné izolace čtyřhranného potrubí ze samolepící plošné izolace výkaz výměr: 22 | m2 | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
99 | K | 751398856 | Demontáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z potrubí čtyřhranného průřezu přes 0,750 m2 výkaz výměr: 1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
100 | K | 751614810 | Demontáž servopohonu výkaz výměr: 1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
101 | K | 751513827 | Demontáž škrtící klapky nebo zpětné klapky z plechového potrubí čtyřhranné s přírubou nebo bez příruby průřezu přes 0,560 do 0,960 m2 výkaz výměr: 1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
102 | K | 751123813 | Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého kruhové potrubí D přes 400 do 600 mm výkaz výměr: 1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1200052618
103 | K | 751123825 | Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého čtyřhranné potrubí průřezu přes 0,420 do 0,700 m2 výkaz výměr: 1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
104 | K | 751355844 | Demontáž ohřívače vodního z potrubí čtyřhranného průřezu přes 0,450 m2 výkaz výměr: 1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
105 | K | 751311818 | Demontáž vyústě čtyřhranné pro potrubí čtyřhranné nebo kruhové průřezu přes 0,080 do 0,250 m2 výkaz výměr: 19 | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
106 | K | 27 | Demontáž filtrační komory výkaz výměr: 1 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
107 | K | 751511804 | Demontáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm průřezu do 0,13 m2 výkaz výměr: 25 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
108 | K | 751511805 | Demontáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 výkaz výměr: 29 | m | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
109 | K | 751511806 | Demontáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 výkaz výměr: 26 | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2023/I
110 | K | 28 | Odvoz a ekologická likvidace veškerého demontovaného materiálu výkaz výměr: 1 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
111 | K | 29 | přesun hmot po staveništi - demontáže výkaz výměr: 1 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
112 | K | 30 | přesun hmot po staveništi - montáže výkaz výměr: 1 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
113 | K | 31 | Doprava pracovníků a materiálu výkaz výměr: 2*80*25 | km | 4000 |  | 0 | vlastní
114 | K | 32 | Zaregulování systémů vzduchotechnického zařízení výkaz výměr: 15*1 | hod | 15 |  | 0 | vlastní
115 | K | 33 | Ostatní spojovací, těsnící a závěsný materiál výkaz výměr: 1*522 | kg | 522 |  | 0 | vlastní
116 |  | 34 | Kastlík ze SDK desek okolo odsávacího stropu výkaz výměr: 42 | m2 | 42 |  | 0 | vlastní
117 |  | 35 | Zednické práce-výmalba SDK konstrukcí 1xpenetrace, 2xnátěr výkaz výměr: 42 | m2 | 42 |  | 0 | vlastní
118 |  | 36 | Zednické práce-výmalba stěn a stropů odstranění stávající malby nebo čištění povrchu, 1xpenetrace, 2xnátěr výkaz výměr: 251 | m2 | 251 |  | 0 | vlastní
119 | K | 37 | Napojení odkouření od plynových spotřebičů přes odsávaný strop výkaz výměr: 1 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
120 | K | 38 | dodávka a montáž uzavíracího ventilu s pohonem na přípojku plynu pro kuchyň, včetně vypuštění plynu z přípojky, po osazení zkouška těsnosti výkaz výměr: 1 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
121 | K | 39 | Zaškolení obsluhy výkaz výměr: 4*1 | hod | 4 |  | 0 | vlastní
122 | K | 40 | Informační systém v rozsahu potřebném pro provoz a údržbu VZT, tj. označení tras potrubí dle ČSN, označení směru toků médií v potrubích, označení přístupů a provozních stavů, provozní řád výkaz výměr: 1 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
123 | K | 41 | Zařízení staveniště - manipulační technika, lešení, plošiny, ALP lift výkaz výměr: 32*1 | hod | 32 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1683031545
124 | K | 42 | Technické práce (koordinace, výrobní dokumentace, předávací dokumentace, dokumentace skutečné provedení) výkaz výměr: 52*1 | hod | 52 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 522165860
125 | K | 43 | Průběžné zakrývání ploch vč.následného rozkrytí výkaz výměr: 475*1 | m2 | 475 |  | 0 | vlastní
126 | K | 44 | Úklidové práce, tj. mytí oken, podlah, zařizovacích předmětů, včetně čistících prostředků výkaz výměr: 510*1 | m2 | 610 |  | 0 | vlastní
127 | K | 45 | Nakládání s odpady po montáži VZT a VYT - likvidace odpadů výkaz výměr: 217*1 | kg | 217 |  | 0 | vlastní
128 | K | 46 | Autorizované měření a posouzení hluku (pouze v případě požadavku hygieny), tj.měření do 5ti míst a vypracování zprávy | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -43067070